招标方案

一、项目名称：水库液压启闭机供电及控制系统改造工程

二、项目编号： YASY2017-7

三、项目概况：原供电及控制系统设备拆除外运；新设备采购、安装、调试；电气接线图、电气原理图及操作说明制作。

四、工程评标完成与施工时间：评标完成时间2017年10月30日；施工时间：合同签订后30日内完工。

五、资金状况：企业自筹。

六、招标方式：邀请招标。

七、技术要求

工程项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原供电与液压启闭机控制系统拆除外运 | 拆除时标记电缆接线 |
| 2 | 新供电系统与液压启闭机控制系统及开度仪采购、安装、调试 | 控制柜内电气元件要求施耐德、西门子等同档次国际品牌 |
| 3 | 电气接线图、电气原理图及操作说明制作 |  |

- 原供电与液压启闭机控制系统拆除外运

将原有墙壁电源开关、液压启闭机控制系统拆除，拆除时要对五个液压启闭机控制系统分别进行拆除，不允许同时进行。拆除过程中要标记电缆所属设备，方便新设备安装。

- 新供电系统与液压启闭机控制系统及开度仪采购、安装、调试

新采购的供电与控制系统要求现场操作，电气元件要求国内知名品牌（施耐德，西门子等同档次），保证全新的，采购数量与实现的功能参照原有启闭机控制柜和现场实际情况为准，甲方提供的一切资料仅供参考。在安装前施工单位要与招标方签署安全施工协议，在安装过程中投标单位要严格按照国家相关电气设备安装标准进行，安装结束后要整体对水库液压启闭机系统进行调试，确保水库闸门的正常启闭。

新液压启闭机控制系统要充分考虑到坝上防雷问题，要求接地电阻小于1Ω以下设备前端要增加浪涌保护装置。

主电源柜规格为高1米，宽0.6米厚度0.35米。

4个墙壁电源箱规格为长0.7米，宽0.5米，厚度0.3米且需要镶嵌在墙壁内。

启闭机控制柜高度2.2米，宽0.8米，厚度0.6米。

以上柜体全部要求白钢材质厚度2mm。

- 电气接线图、电气原理图及操作说明制作

安装调试结束后施工单位要提供电控系统的电气接线图、电气原理图以及相应的操作手册并对水库操作人员进行培训。

八、一般要求

1、投标人按照现场的实际情况，参照原有的电控系统编写设备清单提供单价、合价及总价，本工程为固定总价合同，报价中包含税费、运输费、培训费等一切费用。

2、本次工程为交钥匙工程，投标报价一次性包死，固定总价合同。中标办法为合理低价中标法，投标单位必须具备独立法人资格，不允许以联合体形式投标。

3、投标单位资质以及提供的文件：

①营业执照复印件，非三证合一的提供组织机构代码证及国地税登记证复印件。

②提供项目经理简历拟派现场主要施工、管理人员情况。

③法人或代理人身份证复印件及法人授权委托书。

④电气自动化二级、机电工程施工二级

4、建议投标人对工程现场和其周围环境进行考察，以获取有关编制投标书和签署施工的合同所需的各项资料。投标人应承担考察现场的所有费用。

投标单位根据由业主提供的招标文件及现场考察进行报价。投标报价用人民币表示。

5、如在安装和试运行期间发现部件缺陷、损坏情况，在证明设备存储、安装、维护和运行都符合要求时，卖方应免费更换。

6、在保证期内，卖方所提供的设备部件因制造不良或设计不当而发生损坏，或未能达到合同规定的各项保证指标时，卖方应无偿地为买方维修或更换零部件，直至改进设备并无偿供货。

7、设备在验收时达不到合同规定的一个或多个技术指标保证值时，卖方应自费采取措施，在商定的时间内使之达到保证指标。

8、工程布线规范

⑴已确定位置的布线要到位，并预留长度1米。不能确定位置的布线要预留足够长度，中间不能转接。

⑵在装修里或直埋不可拆的布线，每种类型线缆必须预留一条备用线。

⑶每条线必须标上不易擦除的线标号。

⑷布线的路径尽量缩短。

⑸扎线要整齐，横平竖直，尽量理顺每条线，最好不要交叉布线。

⑹室外外漏套管采用镀锌钢管，埋入地下套管采用PVC管，保护管连接处用管箍、分线盒连接，保证牢固耐用。

9、付款条件及质量保证

本项目开工前支付预付款为合同价30%，工程结束验收合格后支付65%，剩余5%作为质量保证金一年后未发现任何问题后支付。

技术设备部

2017-10-20