安吉县递铺街道卫生院电梯设备

政府采购项目

公

开

招

标

文

件

| 采购代理机构签字盖章 | 采购单位签字盖章 | 备案登记签字盖章 |
| --- | --- | --- |
| 拟稿人： 审核人： | 经办人： 日 期： | 审核人： 日 期： |

项目编号：AJGK2017-062B

项目名称：电梯设备政府采购项目

采购单位：安吉县递铺街道卫生院

集中采购代理机构：安吉县公共资源交易中心政府采购分中心

二0一七年十一月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章 招标需求	15

第四章  评分办法及评分标准	26

第五章  合同主要条款（仅供参考）	29

第六章  投标文件格式附件	32

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经安吉县政府采购管理办公室批准，现就安吉县递铺街道卫生院电梯设备政府采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标供应商前来参加投标。

一、项目编号：AJGK2017-062B

二、采购组织类型：集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标项 | 项目内容 | 技术要求或规格要求 | 数量 | 单位 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房乘客电梯 | 详见招标文件第三章 | 1 | 台 | 60 |
|  | 医梯 |  | 1 | 台 |  |

五、合格投标供应商的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》的要求并具有电梯经营资格的制造商或其授权委托的经销商；

2.制造商或所属分公司在湖州地区或杭州地区必须有售后服务机构，电梯制造商制造、安装为A级企业。

3. 接受联合体投标（制造商品牌授权的唯一经销商与具有特种设备安装许可证A级企业组成联合体），禁止转包或分包。（附联合体协议）

六、招标文件发售事宜：

1、招标文件发售时间：2017年 11月13日至2017年11月 20日，每天上午8∶30至12∶00，下午14：00至17∶30。（双休日及法定节假日除外）

2、招标文件发售地点：安吉县递铺镇玉华路23号（县工商银行3楼）安吉县公共资源交易中心政府采购窗口。

3、招标文件网络免费下载。(凡政府采购注册供应商，均可通过浙江政府采购网，凭注册用户名和密码免费浏览或者下载本项目电子采购文件。

4、购买招标文件时请携带以下证件资料并加盖公章（或扫描件发送至ajzfcg@163.com）：（1）、提供年检过的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章各一份）；

- （2）、电梯制造商A级以上（含A级）制造资质（复印件加盖公章各一份）；

- （3）、特种设备安装许可证A级（含A级）安装资质（复印件加盖公章各一份）；

- （4）、制造商或所属分公司湖州地区或杭州地区售后服务机构资料（复印件加盖公章各一份）；

（5）、办理报名人的有效身份证件及法定代表人授权书；

(6)、经销商参加本项目，需提供所投品牌电梯制造商授权书及加盖公章的复印件；

（7）、如是联合体报名的，提交联合体协议；

（8）、投标商报名表（下载网址：http：//www.ajztb.com，位置：下载中心）。

七、投标答疑时间及方式：投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购代理机构提出质疑。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为招标公告期限届满之日起七个工作日。对采购结果提出质疑的，质疑期限为采购结果公告期限届满之日起七个工作日。在上述质疑期满后进行质疑的，将不予受理。采购单位或采购代理机构在质疑期满后对投标人提出的质疑进行统一答复，并书面通知各投标人；投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

八、投标截止时间和地点：

投标截止时间；2017年12月 7日上午9∶30时整，将投标文件密封并加盖公章和法人代表章（或法定授权委托人签字），送至安吉县公共资源交易中心开标室：安吉县递铺镇玉华路23号（县工商银行9楼)， 逾期送达或未密封将予以拒收。

九、开标时间及地点：

开标时间：2017年12月7日上午9∶30时整在安吉县递铺镇玉华路23号（县工商银行九楼) 安吉县公共资源交易中心开标室。

投标人应派法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）或其授权代表出席开标会议。法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）应携带法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）证明和身份证，授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）授权委托书、身份证、社保缴费证明等有效证明出席开标会议。投标人代表未携带规定证件或迟到的按其自动放弃投标处理。

十、本次招标有关信息刊登在：

“浙江政府采购网”(http：//www.zjzfcg.gov.cn／)

“安吉县公共资源交易网”( http：//www.ajztb.com／)

十一、经安吉县公共资源交易中心政府采购窗口报名成功且登记的投标供应商，不得无故放弃投标。确有特殊情况不能参加投标的，须以书面形式向采购人和招标单位陈述原因，并报安吉县公共资源交易管理办公室备案。无合理原因或理由放弃投标的，安吉县公共资源交易管理办公室将以不良行为予以记录。

十二、投标保证金(本项目无须缴纳保证金，以下涉及保证金条款可忽略)：

本项目投标保证金：人民币0元整

请投标截止时间前缴入以下保证金账户（可用网银、电汇、银行转账等方式缴入；投标单位凭汇款底单到中心财务室换取保证金收据。财务室地址：安吉县递铺镇玉华路23号县工行3楼）：

投标保证金缴入：

账户名称：安吉县公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行安吉县支行

账    号：1205290009000097014

十三、业务咨询：

采购单位: 安吉县递铺街道卫生院

联系人：陈先生；        联系电话： 13868257508

集中采购代理机构：安吉县公共资源交易中心政府采购分中心

联系人：朱女士

联系电话：0572-5129121	 传真：0572-5129121

政府采购行政监管及投诉受理部门：安吉县公共资源交易管理办公室

联系电话：0572-5318213

安吉县公共资源交易中心政府采购分中心

2017年11月13 日

# 第二章  投标人须知

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安吉县递铺街道卫生院电梯设备政府采购项目 |
| 2 | 预算总额 | 人民币60万 |
| 3 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 4 | 采购数量及单位 | 详见第三章招标文件 |
| 5 | 投标保证金 | 本项目投标保证金无须缴纳，以下涉及投标保证金条款，可忽略。 |
| 6 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 7 | 投标文件组成 | 投标文件由投标报价文件正本1份，副本1份；资信及商务文件、技术文件正本各1份，副本各4份。 |
| 8 | 资格审查 | 采购单位或采购代理机构对各投标单位进行资格审查；凡不符合资格审查要求的，作无效标处理。 |
| 9 | 提交资格审查资料（开标时单独提交） | 1、工商营业执照副本（原件或公证件）； 2、税务登记证副本（原件或公证件）； 3、电梯制造商制造、安装为 A级以上（含A级）企业（原件或公证件）； 4、安装单位为 A级以上（含A级）企业（原件或公证件）； 5、制造商（或所属分公司）或经销商在湖州地区或者杭州地区的售后服务机构资料（原件）； 6、联合体协议（原件）； 7、所投品牌电梯制造商授权书（原件）； 8、投标主体单位最近一个季度缴纳的纳税凭证和社保凭证（复印件加盖公章）； 9、法定代表人授权书（原件）； 10、授权代表身份证（原件和复印件）和授权代表社保缴费凭证或花名册； 11、如法定代表人参加开标，需提交法定代表人身份证明书（原件）或法人介绍信（原件）。备注:投标供应商为浙江政府采购网注册供应商的资格审查时可不携带营业执照副本原件。届时资格审查主体将通过浙江政府采购网进行现场核对。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购代理机构提出质疑。 对采购文件提出质疑的，质疑期限为招标公告期限届满之日起七个工作日。对采购结果提出质疑的，质疑期限为采购结果公告期限届满之日起七个工作日。在上述质疑期满后进行质疑的，将不予受理。采购单位或采购代理机构在质疑期满后对投标人提出的质疑进行统一答复，并书面通知各投标人；投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。 |
| 11 | 投标截止时间及地点 | 2017年12月7 日上午9:30时，逾期作自动放弃。 安吉县公共资源交易中心开标室(安吉县递铺镇玉华路23号县工行9楼) |
| 12 | 开标时间及地点 | 开标时间：2017年12月7日上午9:30时 开标地点：安吉县公共资源交易中心开标室（安吉县递铺镇玉华路23号县工行9楼）。 |
| 13 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法（详见第四章） |
| 14 | 评标结果公示 | 确定中标人2个工作日内，在浙江省政府采购网及安吉县公共资源交易网公示； |
| 15 | 中标公告及 中标通知书 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书并在浙江省政府采购网及安吉县公共资源交易网发布中标公告 |
| 16 | 政府采购政策功能 | 本项目对于中小企业、节能产品、环保产品实行优惠政策；详见第四章评分标准。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |

| 18 | 履约保证金和质保金的收取及退还 | 履约保证金的收取及退还：按合同总金额的5%计收，在合同履行完毕验收合格后满12个月，如没有质量问题索赔，在5个工作日内无息退还。 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 采购资金来源 | 预算内资金 |
| 20 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见资信及商务要求表。 |
| 21 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 22 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于安吉县政府采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购代理机构和采购人

2.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.“采购人”系指委托招标方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

8.“▲”系指实质性要求条款

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件1-3）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

（八）特别说明：

▲ 1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式员工。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购代理机构提出质疑。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为招标公告期限届满之日起七个工作日。对采购结果提出质疑的，质疑期限为采购结果公告期限届满之日起七个工作日。在上述质疑期满后进行质疑的，将不予受理。采购单位或采购代理机构在质疑期满后对投标人提出的质疑进行统一答复，并书面通知各投标人；投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。否则，集中采购代理机构将不予受理

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购代理机构提出质疑。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为招标公告期限届满之日起七个工作日。对采购结果提出质疑的，质疑期限为采购结果公告期限届满之日起七个工作日。在上述质疑期满后进行质疑的，将不予受理。采购单位或采购代理机构在质疑期满后对投标人提出的质疑进行统一答复，并书面通知各投标人；投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

- 资信及商务文件：

（1）投标声明书(格式见附件)；

（2）法定代表人身份证明书(格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，格式自拟）]——投标主体提供

（5）营业执照、税务登记证副本（复印件加盖公章各一份）——联合体各方均需提供；

（6）检察机关出具的“无行贿犯罪档案记录”查询结果证明（复印件盖章，原件备查）；——投标主体提供

（7）电梯制造商资质（复印件盖章）；

（8）电梯安装资质（复印件盖章）；

（9）所投品牌电梯制造商授权书（复印件盖章，原件放在正本内）；

（10）如采用联合体投标的，提供共同投标协议（原件）；

（11）产品销售许可证（如有）；

（12）近2年同类项目成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件）、合同复印件并加盖公章、验收报告、）（如有）；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如有）；

（14）供货期；

（15）售后服务承诺：

A、质量保证期；

B、售后服务网点；

C、操作培训；

D、维修响应时间；

E、质保期后使用服务承诺；

F、质保期后服务维修承诺；

（16）商务响应表（格式见附件）；

（17）企业信用等级证书（如有）

（18）自主创新、节能环保等的证书或文件（如有）

（19）投标人认为要说明的其他内容；

- 2、技术文件包括：

- （1）投标货物（设备）总体介绍；

- （2）投标货物（设备）组成清单（格式见附件）；

- （3）随机专用工具及备品备件明细表（格式见附件）；

- （4）供采购人选购的货物备品备件一览表（格式见附件）；

- （5）投标产品质保期后大包及小包维保费一览表（格式见附件）；

- （6）投标货物(设备)中部件整体性能偏离表（格式见附件）；

- （7）投标货物(设备)技术指标参数偏离表（格式见附件）；

- （8）投标货物技术规格和技术要求响应情况（格式自拟）；

- （8）投标项目实施方案；

- （9）投标项目实施人员一览表（格式见附件）；

- （10）投标货物（设备）完整的型式试验合格证及型式试验报告（复印件）；

- （11）联合投标协议书；

- （12）联合投标授权委托书；

- （13）投标人需要说明的其他文件和说明。

- 3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价汇总表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

- 投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标报价单位金额到元为止。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金提交形式：可用电汇，银行转帐，网银等非现金方式缴入。

3.未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内可办理退还手续；中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内可办理退还手续。

4.保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金及履约保证金将不予退还：

A、投标保证金不予退还的：

（1）投标人在投标有效期内无故撤回其投标的；

（2）法律法规规定的其他情形。

B、履约保证金不予退还的：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件正本一份、副本四份；技术文件正本一份、副本四份；投标报价文件正本一份、副本一份规定的份数分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装

投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分分别各单独密封封装(资信及商务文件、技术文件可以由投标人根据实际情况决定是否合并装订)，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在开标时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、投标文件逾期送达或未按规定的地点送达的

2、未按照招标文件规定的要求装订、密封、签署、盖章的；

3、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

4、仅以非纸制文本形式的投标文件；

5、投标人未能提供合格的资格文件；

6、不具备招标文件中规定的资格条件的；

7、投标人的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明的；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

2、投标报价超出预算；

3、投标文件载明的投标有效期、交货时间、质量保证期等商务条款不能满足招标文件规定要求的；

4、投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

5、投标文件字迹模糊辨认不清的（评标委员会一致认为难以确认）；

6、提供不真实资料的；

7、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求（评标委员会一致认定）的；

8、投标货物的技术指标、参数等与招标文件中标“▲”的技术指标、参数等发生实质性偏离（评标委员会一致认定）的；

9、二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

10、法律、法规、规章及省级以上国家机关等规定的其他情形。

11、资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

12、未按招标文件规定交纳投标保证金的；

13、被拒绝的投标文件；

14、与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。（符合本条款的投标供应商不得再次参加本项目的投标）

15、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的。

（九）出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

5、因重大变故，采购任务取消的。

（十）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正，由投标人以书面形式进行修正，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人确认后产生约束力；投标人不确认的，其投标无效。

四、开标

（一）开标准备

安吉县公共资源交易中心政府采购分中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、开标会由安吉县政府集中采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的工作人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表（若有公证人员公证的则由委托的公证机构）检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5、采购人或采购代理机构进行资格审查；资格审查未通过的供应商其投标无效，不得进入评审环节；

6、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由全权代表签字确认；

7、资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；

8、集中采购代理机构工作人员拆开并宣读《投标报价一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定；

9、集中采购代理机构做开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

10、评标委员会对各投标商的投标报价文件进行审核并打分；

11、评标结束，主持人公布有效投标商的评分结果。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家4人组成，专家由安吉县公共资源交易管理办公室抽取。

（二）评标程序

1、评标委员会对投标人投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3、评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4、评标委员会完成评标后,评标委员会按评标方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

5、全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（三）评标原则

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条第二第三款规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按三十一条第二款规定处理。

3、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

六、定标

1、确定中标人。本项目由评标委员推荐候选中标人。

2、集中采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应在收到评标报告后5个工作日对评标结果进行确认。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购人依法确定中标人后2个工作日内，集中采购代理机构将在浙江省政府采购网上发布中标公告，同时向中标人签发书面《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，集中采购代理机构作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以提出废标，并进行重新采购。

（二）履约保证金

1、签订合同时，中标人应向集中采购代理机构交纳合同总金额的5％作为履约保证金，凭交纳凭证到集中采购代理机构领取中标通知书后与采购单位签订采购合同。履约保证金在合同履行完毕验收合格后满12个月，如没有质量问题索赔，在5个工作日内无息退还。

2、办理履约保证金退还手续时，中标人凭以下材料到集中采购代理机构办理退还手续。

（1）由采购单位签名盖章的“退还履约保证金（质保金）联系单”

（2）合同原件或复印件一份；

（3）项目验收、结算等备案资料一份；

（4）如有投标保证金转入履约保证金的，需携带本集中采购代理机构开具的“收据”复印件或原件。

（5）履约保证金缴入方式（请将电汇底单、网银电脑打印凭证写上中标项目编号）：（可用网银、电汇、银行转账等非现金方式缴入。投标单位凭汇款底单到中心财务室换取收据。财务室地址：安吉县递铺镇玉华路23号县工商银行3楼）：

帐户名称：安吉县公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行安吉县支行

帐    号：1205290009000097014

七、货款的结算

1.合同生效日起5个工作日内采购人支付中标总价的30%预付款；

2.货到工地点箱点件初验收完成5个工作日内支付50%

3．设备在安装完成并通过质监部门验收，并取得合格检测报告，支付中标总价的:17%；

4.中标总价的3%作质保金，质保期满后无质量索赔后支付剩余货款（不计息）。

（采购单位须收到中标人的备案资料1、资金结算单2、诚信评价表3、项目验收单4、发票 才可进行付款）。

中标单位须凭以下资料（请到安吉县公共资源交易网-下载中心-自行下载）：项目验收单、资金结算单、诚信评价单、发票复印件，到集中采购代理机构备案后再到采购人处结算。

# 招标需求

本招标文件中带▲号的条款内容，为本次招标的主要条款和实质性内容，投标人必须全部响应，否则将作无效标处理。

（一）概要

1、工程总说明

电梯设备政府采购项目具体如下：

1.1 招标内容：电梯设备供货、安装、调试和试运行、技术服务及培训、验收、相关文件的提交、售后维修服务及保养等

1.2 要求投标人必须对现场情况进行认真踏勘，对招标文件上所列数据进行逐一核实，最后结果以现场踏勘为准。因未进行认真踏勘而发生的工程问题，由投标者承担一切责任。

1.3 质量要求

（1）货物是优质、全新未用过、全套齐全、无损的各个品牌总公司生产的电梯；

（2）电梯安装调试完毕，经湖州市技术监督局特种设备检测中心安全验收合格并出具安全许可证，且第一年故障次数≤3次。

2.、设备名称及数量及主要技术指标

本次招标将从资格审查、设计、制造、投标书、运输、装卸、调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。

| 标 项 | 电梯 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无机房乘客电梯 | 1台 | 详见电梯的技术规格和要求 | 无机房 |
| 二 | 医梯 | 1台 |  | 有机房 |

3、概述

（1）此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人应根据各自的技术和商务优势，对全部内容进行投标，否则按废标处理（投标人须提供品牌产品制造商授权书）。

（2）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计的技术规范、标准的符合性责任。

（3）在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标代理机构咨询。

（4）投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

（5）投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，买方概不负责。

（6）主要部件（如进口的）原产国须明确标注在投标文件中，在交货时应附上（A）原产国家的产地证明文件；（如有）（B）中国海关报关证明文件；（C）中国商检检验合格证明文件（如有）；

4、工作范围

投标人需按本技术规范书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、安装调试、试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论是否被明细列在合同中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

①提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

ａ.投标人必须按土建设计井道尺寸单独提供土建设计资料，包括井道、土建施工中需要预留、预埋的部件及尺寸和轿厢平面图（投标人要对提供建筑物预留电梯井道结构图纸负责）；

ｂ按业主和设计需要完成设备的具体设计；

ｃ提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

ｄ按业主认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

ｅ运输：负责设备运输至业主建设工地并负责卸货；

ｆ交钥匙工程方式所需完成的各项工作。

②设备安装调试（注：电梯生产前中标人需进行认真地实地踏勘，否则后果自负。）

中标人需按业主的要求和认可负责设备安装调试及试运行。

安装要求：

本项目采用全包方式（交钥匙工程）。工程报价必须包括设备的设计、制造、包装、运输、装卸、储存、备品备件、专用工具、安装调试、验收及监控系统等，报价费用范围包含总包配合费（安装价的3%）、水电费、维护费(包括验收后整体移交前的电梯保管、应采购人要求进行正常运行的费用)、所有电梯保险费、电梯的安装费、调试费、吊装费、运输费、底坑爬梯、井道内脚手架搭拆费、五方通话系统、电梯调试电缆费、培训费、利润、税金、保修金、第三方检验费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

电梯机房内永久电源箱到电梯控制柜之间的管线由中标人提供并负责敷设，包括运行需要的电缆，费用须包含在投标总价中。

五方通讯中电梯机房至管理中心的通讯管线的敷设由采购人委托的其它专业施工单位负责，其接线与系统调试由电梯中标人负责。

如中标人投标的电梯所要求的条件与土建的电梯井道情况不一致，均由中标人负责整改（费用须含在投标总价中），以使投标产品符合国家有关规定的要求及现有的土建情况，否则投标将被拒绝。

③中标人应对电梯调试及试运行负全权责任。请投标人对此予以承诺！

④设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护由中标人负责。

投标人在投标文件中须对此工作范围给予书面承诺。

5、设备清单和基本需要

详见本章第（四）条电梯的技术规格和要求。

6、工期要求

为保证安吉县递铺街道卫生院电梯设备政府采购项目的顺利建设，本次设备采购、到货、安装、调试工作应在开标后75个日历天内完成。（注：此项目须与施工、装饰同步，有关时间进程必须与采购单位、施工单位协商达成一致，确保项目正常进行），有关投标人应按照下表的时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划。

| 项 目 | 完 成 日 期 |
| --- | --- |
| 1、设备到货 | 合同签定后60个日历天内 |
| 2、设备完成安装调试 | 合同签定后 70个日历天内 |
| 3、设备初验 | 合同签定后 75个日历天内 |

供货周期见上述表，请投标人在投标时提供最短的供货周期。

供货周期是指中标人接到招标人供货通知至供货到工地的时间。

（二）总体要求

7、工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

①安吉县室外环境温度

②电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相5线制               ～220V，单相

频率：50赫兹        电压波动：±7%           接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

8、产品标准和规范

投标产品须符合现行中华人民共和国国家标准和规范，如有修订，投标人应符合最新版本要求。

（1）中华人民共和国标准和国外标准

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条及标准

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB/T10058）

·中华人民共和国的国家标准；电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国的国家建设部“电梯手册”（JJ49）

·中华人民共和国的国家标准:电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）

·中华人民共和国的国家标准:电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由业主认可的其它国家的其它权威标准。

（2）投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向采购人及时解释清楚。

（3）本次招标电梯响应国家提倡节能减排要求。

9、制造监制和出厂检验

在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，中标人应提供方便。尤其是在设备出厂之前。

在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由业主工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格的按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给业主，但业主的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

10、所需资料

11、投标所需资料

下列资料需包含在投标书中。由投标人免费提供。

（1）产品样本说明书及技术规格书（中文版本）；

（2）设备详细配置

（3）校核土建相关尺寸的符合性（如地坑尺寸、井道尺寸、门洞尺寸、开门尺寸、顶层高度等），并做相关说明，如认为全部符合也应说明：

（4）负责设备安装调试、维修保养等单位的资格证书（复印件）；

（5）制造商在浙江近2年的工程业绩（已验收运行）

10.2合同签订后须提交下列所有文件：

（1）业主与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料；

1）布置方案图；

2）井道施工图；

3）电梯机房的施工图及对业主的要求；

4）设备安装图（包括电气、弱电、系统安装线路图）；

5）电路电气控制图、系统原理图；

6）接地方式；

7）设备安装、操作、维护手册或说明书（中文版）

8）提供整机及门锁、限速器、安全钳、缓冲器等主要安全装置的试验报告副本及试验合格证复印件。

9）中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

图纸一式六份在接到中标通知书后十个工作日内需交业主审查并认可。如果有任何图纸未被认可，须由中标人按业主建议做好修改，并再次送审直到认可。

（3）图纸审查包括：

1）所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交业主审查，以便审查有效。

2）主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

3）与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

4）设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

5）主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

6）在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给业主。

7）在试运行前两周内，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于买方和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

·所有设备规格和详细操作说明。

·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，供货方须提交一式6份各式报告给买方。

10.3 提供资料时间

中标人须在合同签订前，制定出提交资料的进度表，此进步表应为买方所认可，并应符合设计、制造、土建、调试等工程建设进度的需要。

11、技术培训

11.1中标人须对业主的2名技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标书中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

11.2投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

（三）需要完成的工作

12、制造及协调

12.1投标人对安装调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收证书。验收费用包括在总价中。

12.2设备在各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

12.3任何在土建结构内沟槽与通道的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交业主认可。井道内及机房内的所有工作均由中标单位负责。

12.4在运输装卸过程，中标人负责所需辅助设备，所有这些设备都需符合安全作业要求。人员的安全防措施及意外事故由中标单位全权负责。

12.5在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

13、测试和试运行

13.1中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

13.2中标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给业主。

13.3部分或全部测试需根据实际情况再安装期内或后进行，中标人在调试测试后5个工作日内提交测试报告给业主。如业主对测试报告有疑问，业主有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由业主自负。

13.4设备试运行应在有关部门及业主有关人员的监督下进行。

14、验收

14.1工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。

14.2验收合格条件

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到业主的认可。

（3）所有合同规定的货物和材料都已提交。

（4）设备在交由业主使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到的使用证书。

（5）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

15.售后服务

15.1中标品牌的电梯制造商或所属分公司必须在安吉县设有维保点，并具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在20分钟内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的条件以适应维修需求。

15.2中标人须对合同中规定的整套电梯提供至少36个月的质保期及免费维修和保养。

15.3在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

15.4质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

15.5在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得买方的同意。

15.6修好后，中标人需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

15.7投标文件中，投标人应提供并承诺投标设备在满36个月质保期后，前4年内的小包费与后4年的大包费，其价格单列，不计入投标总价（将此部分装订在技术标中，格式自拟）。

15.8投标人需提供和保养合同范本此合同应有如下内容：

（1）服务范围

（2）服务期限

（3）服务内容

（4）不承担责任的内容

（5）双方各负其职的内容

（6）其他

（7）招标人保留是否签此合同的权利

16、备件供应

16.1投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

17、检验和维修设备及工具

17.1须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

17.2所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

17、3所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

18、商标与铭牌

18.1投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚

（四）电梯的技术规格和要求

19、电梯技术规格及土建要求：                      长度单位：毫米

| 电梯名称 |  | 1号梯（医用电梯） | 2号梯（无机房客梯） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1台 | 1台 |
| 有/无机房 |  | 有 | 无 |
| 开门方式 |  | 旁开 | 中分 |
| 布置方式 |  | 单控 | 单控 |
| 额定载重量 |  | 1600KG | 1000KG |
| 速度 |  | 1.0米/秒 | 1.0米/秒 |
| 层站 |  | 3层3站 3门 | 4层4站 4门 |
| 停靠楼层 |  | 1---3层 | 1---4层 |
| 基站 |  | 1F | 1F |
| 机房位置 |  | 井道上方 | 井道上方 |
| 井道净尺寸 (宽)×(深)(mm) |  | 2400×2900 | 2150*2200 |
| 开门净尺寸宽 (宽)×(高) (mm) |  | 1300*2100 | 900*2100 |
| 顶层高度(mm) |  | 4550 | 4100 |
| 底坑深度(mm) |  | 1450 | 1300 |
| 行程(提升高度) (mm) |  | 16000 | 16000 |
| 配置要求 | 轿厢操作盘 | 不锈钢面板，不锈钢微动按钮 （有投标人提供样式供买方选择） | 不锈钢面板，不锈钢微动按钮 （有投标人提供样式供买方选择） |
|  | 轿内显示 | 具有液晶（6.4英寸）显示功能和语音报站功能 | 具有液晶（6.4英寸）显示功能 |
|  | 轿厢壁 | 发纹不锈钢，轿厢两侧装发纹不锈钢实心扁扶手 | 发纹不锈钢，轿厢两侧装发纹不锈钢 |
|  | 轿厢地面 | 大理石拼花，地板颜色应与装饰墙面保持协调一致 | 大理石拼花，地板颜色应与装饰墙面保持协调一致 |
|  | 轿厢顶 | 顶部含通风和照明系统，须留有摄像机孔，随行电缆应附带视频信号线（电梯吊顶豪华型） | 顶部含通风和照明系统，须留有摄像机孔，随行电缆应附带视频信号线（电梯吊顶豪华型） |
|  | 轿门 | 发纹不锈钢，红外线光幕保护（79束以上） | 发纹不锈钢 |
|  | 楼层标识 | 配有相应的楼层标识 | 配有相应的楼层标识 |

技术要求

一、电梯技术要求：

| 控制方式 | 全电脑模块化电梯控制系统 |
| --- | --- |
| 调速系统 | 交流变频变压调速VVVF |
| 主机 | 永磁同步无齿轮主机 |
| 门机系统 | VVVF门机 |
| 门机保护装置 | 红外线光幕保护 |
| 电源要求 | AC380±7% 50±1Hz |

说明：a、以上电梯设备须写明产地及生产厂家；

b、需配备消防所要求的设备，以满足消防验收的需要。

c、投标人应提供详细的样本供采购人在可选择的范围内进行各种选择，并以详细说明。

二、医梯一般技术要求：

19.2.1 电梯的工作情况：

投标人提供的产品及服务须适应本标书本章中第二条“总体要求”所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

1、 可靠性要求：

1）要求连续工作每天20小时，全年365天。

2）电梯的使用寿命不少于20年，在投入使用20年内，制造商能保证配件的供应。

3）在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适度应有可比性优势。

4）要求电梯起制动运行60000次发生失效（故障）的次数≤3次（因电梯内在质量引起的故障），每增加1次失效（故障），则中标人无偿为采购人延长三个月的免费保修期，并以此类推免费保养期叠加。

5）电梯每次失效（故障）的急修响应时间至多不超过20分钟。

6）电梯每次失效（故障）的一般故障修复时间不超过2小时。

2、配置要求

梯型要求：要求提供投标品牌中在国内生产组装的技术先进且安全可靠、市场使用较成熟的梯型，符合相关技术标准规范和节能环保要求。

主要部件要求：

（1）、梯型要求：采用技术先进的交流变频变压调速的永磁同步无齿轮，主要部件采用知名品牌；

▲（2）、客用电梯曳引机：曳引机采用整机曳引机为永磁性同步无齿轮曳引机、曳引机核心部件“旋转编码器”进口、选用高性能产品，主要部件先进可靠稳定。

▲（3）、客用电梯控制柜：变频器、电脑主控板等主要部件选用高性能产品，采用全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统；（电脑主控板整件进口同品牌）

▲（4）客用电梯开门系统采用VVVF门机系统；门机核心部件“门机变频器（专用变频）”为欧美日进口；

若有偏差，投标人必须在投标文件的偏差表中列出。

3、操作方法：

管理系统应在最短的时间内在电梯现在位置的基础上选择回应电梯。为了提供高效服务，运行指挥应于电梯在任何条件下使轿厢召唤等待最少时间。

4、控制方法：

设备采用电脑模块化控制

5、所有电梯技术性能指标要求：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平振动、垂直振动加速度 | 电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于15cm/s2和25cm/s2 |
| 2 | 起动加速度和制动减速度 | 电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得大于1.5m/s2 |
| 3 | 噪音指数 | 轿内≤55dB（A）、开关门≤58 dB（A），机房≤75dB |
| 4 | 平层精度 | 在±3mm范围之内 |
| 5 | 平衡系数 | 在0.4～0.5之间 |
| 6 | 运行故障 | 电梯每起制动运行60000次中不应超过3次。 |
| 7 | 控制柜失效(故障) | 电梯每起制动运行60000次中不应超过3次。 |
| 8 | 故障响应时间 | 响应时间不超过20分钟，如超过，每次罚款1000元。 |
| 9 | 一般故障修复响应时间 | 修复时间不超过2小时，如超过，每小时罚款200元，按小时累计 |
| 10 | 重大故障修复时间响应时间 | 修复时间不超过48小时，如超过，每天罚款1000元，按天累计 |
| 11 | 开关门时间 | 开关门时间4秒以内 |
| 12 | 导轨 | 重型导轨 |

▲6、电梯基本功能

所有电梯要求具备标准功能外并必须具备以下功能：（标准功能以投标时提供的对应型号的样本中所列功能为准）

| 序号 | 基本功能描述 |
| --- | --- |
| 1 | 超重警告：（轿箱内配有电子连续称重装置，精度1%，在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置）。当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开，并同时发出语音警报和文字显示，当超重现象消除时， 警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 2 | 报警铃：（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）。若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向控制中心和控制柜呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 3 | 五方通讯：按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜和管理中心呼叫、通话，控制柜、底坑、轿顶、安全中心和轿内之间能五方互通。投标报价中须含轿内、底坑、轿顶、控制柜、安全中心的对讲设备及调试费用，井道内的通讯线缆的费用。 |
| 4 | 轿厢紧急电源：停电发生后，紧急照明灯及电扇自动打开保持通风，可持续照明时间不小于2小时，且照明可以保证对操纵盘按钮、报警装置的控制，恢复供电后自动关闭。 |
| 5 | 自动起停轿厢照明、通风装置：如果电梯停用超过设定的时间，自动关闭轿厢内的照明灯及通风装置。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明通风。通风装置应为低噪音。 |
| 6 | BA接口：须提供接口方式，并提供开放协议，以保证与楼宇控制系统的联结，费用含在投标总价中。 |
| 7 | 火险紧急返回： 1）假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。 2）投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。(投标报价中须含井道内的通讯线缆的费用) |
| 8 | 控制柜内须设有运行次数计数器。 |
| 9 | 可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠。 |
| 10 | 厅外层层显示：每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示。 |
| 11 | 满载不停并在楼层显示器上显示满载。 |
| 12 | 基站关机 |
| 13 | 控制柜内故障自动检测、储存、显示功能。 |
| 14 | 故障时自动停靠站。 |
| 15 | 开门保护采用光幕保护，光幕的覆盖范围为25mm-1800mm（从轿门地坎往上开始测量）。 |
| 16 | 轿厢开关门保护：当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 17 | 换层停靠：由于某种原因，电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层。 |
| 18 | 消防梯需满足当发生火灾时，受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制进入消防状态的情况下，应达到： 1、电梯如果正处于上行中，则立即在最近层停靠，不开门，然后返回首层站，并自动打开电梯门。 2、如果电梯处于下行中，立即关门返回首层站，并自动打开电梯门。 3、如果电梯已在首层，则立即打开电梯门进入消防员专用状态。 4、各楼层的叫梯按钮失去作用，召唤切除。 5、恢复轿厢内指令按钮功能，以便消防队员操作。 |
| 19 | 精确再平层 |
| 20 | 轿厢顶预留摄像头孔，随行电缆中附视频电缆。 |
| 21 | 防恶作剧功能：如轿厢内已登记的指令数与乘客数不符，为避免不必要的停层取消所有指令。 |
| 22 | 语音报站 |

7、电梯装修要求

| 序号 | 名称 | 电梯装修要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢壁 | 发纹不锈钢 |
| 2 | 轿箱地面 | 大理石拼花，地板颜色应与装饰墙面保持协调一致 |
| 3 | 轿厢顶 | 顶部含通风和照明系统，须留有摄像机孔，随行电缆应附带视频信号线（电梯吊顶豪华型） |
| 4 | 轿 门 | 发纹不锈钢，红外线光幕保护（79束以上） |
| 5 | 操纵盘 | 不锈钢面板，不锈钢微动按钮（有投标人提供样式供买方选择） |
| 6 | 轿厢内铭牌 | 标明电梯品牌、额定载重量、人数等图示。 |
| 7 | 踢脚板 | 发纹不锈钢 |
| 8 | 轿厢门坎 | 铝合金 |
| 9 | 厅门坎 | 铝合金 |
| 10 | 厅 门 | 层层发纹不锈钢 |
| 11 | 门 套 | 层层发纹不锈钢小门套 |
| 12 | 门厅按钮及显示 | 楼层液晶显示器与按钮装在同一发纹不锈钢面板上， 层层位置和方向。 |
| 13 | 不锈钢材质 | 所有不锈钢材质要求不低于SUS304标准 |
| 14 | 装修保护 | 所有电梯应对电梯轿厢采用1.8cm细木工板板保护处理，等单元业主装修完毕后拆除。 |
| 15 | 注： | 发纹不锈钢厚度均：≥ 1.2mm。 |
| 16 | 由投标方提供轿厢装饰图片，供业主方选择。 |  |

8、 安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

(1)断相和错相保护；(2)上、下终点开关和上、下极限开关；(3)缓冲器；(4) 限速器；(5) 安全钳；(6)紧急停止按钮；(7)层门安全设施；(8)轿门安全设施。

（五）制造

投标人提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配、所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

（六）设备性能

投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB/T10058标准和相应的国际标准。

（七）其他

1、在工地的建设过程中，中标人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。并应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

▲中标人总包配合费按安装价的3 %支付给土建总包方（此费用含在投标报价中），中标人应在电梯安装施工前将此费用支付给土建总包方。主要内容为提供现有的垂直运输工具，安装过程中的水、电、井道脚手架等相关费用，工程竣工验收时资料汇总和组织工程竣工验收。

2、中标人应与所有相关的部门联系、获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

3、中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可方便使用，而应根据采购人需要，得到认可后再投入运行。

4、中标人应参加监理单位或采购人要求参加的现场会议，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

5、投标人需对每台电梯填写电梯主要部件的产地、规模说明书。

# 第四章  评分办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人顺序按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中计分方式采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务)

（一）投标报价（30分）

有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；

按照［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100］的计算公式计算；

- 技术、商务、资信及其他分（70分）

| 评标价格要素 |  |  |  | 总分 | 评 分 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一般 | 良好 |
|  | 电梯整体配置性能指标 |  |  | 16分 | 0-1 | 1-2 |
|  | 曳引部分综合对比 |  |  |  | 0-1 | 1-2 |
|  | 门机系统综合对比 |  |  |  | 0-1 | 1-2 |
|  | 控制系统综合对比 |  |  |  | 0-1 | 1-2 |
|  | 安全钳、限速器、光幕等综合对比 |  |  |  | 0-1 | 1-2 |
|  | 电梯功能配置 |  |  |  | 0-1 | 1-2 |
|  | 电梯安全可靠性符合国家有关标准和相应的国际标准 |  |  |  | 0-1 | 1-2 |
|  | 节能环保技术及措施 |  |  |  | 0-1 | 1-2 |
|  | 投标产品出自不发达地区或少数民族地区的，得1分； |  |  | 3分 | 0-1 |  |
|  | 投标产品且投标人属于中小企业生产的(提供国家发改委或其它部局级单位证明）得 1分； 所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项给予加分 1分 |  |  |  | 0-2 |  |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |  |
|  |  | 投标人资信、业绩及能力 合计1-15分（主要根据投标人的制造和安装能力、业绩及资信部分评分。评标委员会对照综合评分细则和投标书充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。） | 制造商品牌2015年1月1日以来单个合同150万以上业绩，有一份得1分，最多得3分（提供合同原件，不提供则不得分） 0～3分 |  |  |  |
|  |  |  | 制造商或所属分公司在安吉县设有售后服务网点得3分；制造商或所属分公司在湖州地区（安吉县除外）售后服务网点得1分；其余不得分。须湖州市特种设备监察处证明，（提供证明原件，不提供则不得分） 0～3分 |  |  |  |
|  |  |  | 制造商具有通过ISO9001质量体系认证得1分。制造商具有通过ISO14001环境体系认证得1分。制造商具有通过OHSAS18001职业健康体系认证得1分。（在有效期内，核验原件，未提供不得分） 0～3分 |  |  |  |
|  |  |  | 制造商用于病床电梯B级，速度≦1.75M/S得2分，≦2.0M/S得4分，≦2.5M/S得6分。（以投标品牌制造商制造许可证为准，并提供原件备查，不提供者不得分） 2～6分 |  |  |  |
|  |  | 承诺及配置2～28分 | 响应时间：若承诺维修人员接到维修电话后在10分钟内赶到现场，得3分；若承诺维修人员接到维修电话后在15分钟内赶到现场，得1分（两者不重复计分）；若承诺维修人员接到维修电话后在15分钟外赶到现场的，不得分。 0～3分 |  |  |  |
|  |  |  | 重大故障修复时间：若承诺维修人员接到维修电话赶到现场后在12小时内修复完毕，得3分，若承诺维修人员接到维修电话赶到现场后，若承诺在24小时内修复完毕，得1分（两者不重复计分）；若承诺在24小时外修复完毕的，不得分。 0～3分 |  |  |  |
|  |  |  | 客梯光幕采用欧美日进口得3分；其余不得分。 0～3分 |  |  |  |
|  |  |  | 客梯牵引装置采用欧美日进口钢带得10分；采用欧美日进口钢丝绳得3分，其余不得分（需提供制造商加盖公章函件原件，否则不得分）0～10分 |  |  |  |
|  |  |  | 制造商所属分公司在湖州区域的投标品牌电梯保养台量（由当地地市级政府主管单位提供证明原件，不提供者不得分）200台得1分，200台（不含200台）以下不得分；每增加50台及以上得1分；最多得9分。 0～9分 |  |  |  |
|  |  | 所投标备品备件的配置情况（包括价格）综合对比1~2分 | 评委对投标人备品备件配置情况进行评分，一般得1分，良好得2分 1~2分 |  |  |  |
|  |  | 电梯装潢情况 1～4分 | 电梯装修满足招标文件基本要求得1分，优于基本要求每项加0.5分，最高得4分。 1～4分 |  |  |  |
|  |  | 投标文件制作2分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1-2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |  |  |  |

备注：开标时合同、证书须携带原件，以备核实。

# 第五章  合同主要条款（仅供参考）

安吉县政府采购合同（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据甲中心关于**********政府采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币  △元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期   年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金   元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报安吉县公共资源交易中心政府采购分中心及政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执一份，乙方执一份；安吉县采购中心、县监管部门各执一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

联系方式：                                     联系方式：

开户行：                                       开户行：

账号：                                         账号：

签字日期：      年   月   日                   签字日期：      年   月   日

合同鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

# 第六章  投标文件格式附件

附件1：                                                       正本或副本

***项目名称

项目编号：AJGK2017-062

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

1、资信及商务文件

（1）投标声明书(格式见附件)；

（2）法定代表人身份证明书(格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，格式自拟）]——投标主体提供

（5）营业执照、税务登记证副本（复印件加盖公章各一份）——联合体各方均需提供；

（6）检察机关出具的“无行贿犯罪档案记录”查询结果证明（复印件盖章，原件备查）；——投标主体提供

（7）电梯制造商资质（复印件盖章）；

（8）电梯安装资质（复印件盖章）；

（9）所投品牌电梯制造商授权书（复印件盖章，原件放在正本内）；

（10）如采用联合体投标的，提供共同投标协议（原件）；

（11）产品销售许可证（如有）；

（12）近2年同类项目成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件）、合同复印件并加盖公章、验收报告、）（如有）；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如有）；

（14）供货期；

（15）售后服务承诺：

A、质量保证期；

B、售后服务网点；

C、操作培训；

D、维修响应时间；

E、质保期后使用服务承诺；

F、质保期后服务维修承诺；

（16）商务响应表（格式见附件）；

（17）企业信用等级证书（如有）

（18）自主创新、节能环保等的证书或文件（如有）

（19）投标人认为要说明的其他内容；

附件1-1：

投 标 声 明 书

致：安吉县政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为AJGK2017-062）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为    天。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                  电话：                 传真：

开户银行：                         银行帐号：

投标人代表姓名 ___________  职务：

授权代表签字:

法定代表人签字：

单位全称（公章）：

日 期：

附件1-2：

法定代表人身份证明书

致                      ：

（法定代表人姓名） 系  （供应商名称）   的法定代表人，性别         ，职务       ，联系电话              ，传真               ，联系地址：              ，邮编

特此证明

供应商名称（公章）

日期：

附法定代表人身份证复印件

附件1-3：

法定代表人授权委托书

安吉县政府采购中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为我公司授权代表，以我方的名义参加项目编号：           ，项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签署事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                   职务：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名：                            职务：

单位全称（公章）：

日  期：

附授权代表人身份证复印件

附件1-4：

投标人同类项目业绩情况一览表

单位全称（公章）：                                  项目名称：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 用户验 收 报 告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：

日期：

附件1-5：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：                         项目名称：

| 项项目 | 招标文件要求 | 是是否响应 响 | 投投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质质保期 |  |  |  |
| 交交货时间及地点 |  |  |  |
| 付付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政政策性加分条件 |  |  |  |
| 质质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能能力或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：

日期：

附件1-6：

中 小 企 业 声 明 函

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，和根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准: 本公司为      （请填写中型、小型、微型）企业。

1、本公司注册地为       省     县     街道（乡镇），公司年末从业人员      人，上年度营业收入   万元，上年度资产总额   万元。

2、根据公司营业执照经营范围，确定属于（行业类别），是(否)规模以上企业。

本声明函有效期至2017年12月31日。

企业名称（盖章）

年    月   日

| （统计局盖章） 年 月 日 | （经信委或发改委盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |

备注：1、服务行业主管部门为发改委，其他为经信委；

2、行业类别由统计局界定；

3、提供营业执照、税务登记证（正副本）、经审计财务报表复印件。

附件2：                                   正本或副本

***项目名称

项目编号：AJGK2017-062

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

2、 技术文件

- （1）投标货物（设备）总体介绍；

- （2）投标货物（设备）组成清单（格式见附件）；

- （3）随机专用工具及备品备件明细表（格式见附件）；

- （4）供采购人选购的货物备品备件一览表（格式见附件）；

- （5）投标产品质保期后大包及小包维保费一览表（格式见附件）；

- （6）投标货物(设备)中部件整体性能偏离表（格式见附件）；

- （7）投标货物(设备)技术指标参数偏离表（格式见附件）；

- （8）投标货物技术规格和技术要求响应情况（格式自拟）；

- （8）投标项目实施方案；

- （9）投标项目实施人员一览表（格式见附件）；

- （10）投标货物（设备）完整的型式试验合格证及型式试验报告（复印件）；

- （11）联合投标协议书；

- （12）联合投标授权委托书；

- （13）投标人需要说明的其他文件和说明。

附件2-1：

投标货物（设备）组成清单

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 规格 型号 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供所有设备清单，但价格不能出现在清单上。

全权代表签名：

日期：

附件2-2：

随机专用工具及备品备件明细表

| 投标设备 名称及编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 专用工具： |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件： |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

- 如无此项内容，投标时需说明。

全权代表签名：

- 日期：

附件2-3：

供采购人选购的货物备品备件一览表

（质保期外）

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 货物名称 | 备件名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为货物质保期后运行所需的备品备件；

2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用；

3、此表仅提供了表格形式，投标单位应根据需要准备足够数量的表格来填写。

全权代表签名：

日期：

附件2-4：

质保期后大包和小包维护费用报价表

单位全称（公章）：                          标项：

| 名称 | 数量 | 前4年小包费用 （质保期后的前4年） （万元/台） | 后4年大包费用 （质保期后的后4年） （万元/台） | 小计 （万元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：

日期：

附件2-5：

投标货物(设备)中部件性能偏离表

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 部件 | 招标文件要求 | 投标文件实际响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标单位应根据需要准备足够数量的表格来填写。

全权代表签字：

日期：

附件2-6：

投标货物(设备)技术指标参数偏离表

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 招标文件要求指标参数 | 投标货物实际指标参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标单位应根据需要准备足够数量的表格来填写。

全权代表签字：

日期：

附件2-7：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：                          标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：

日  期：

附件3：

正本

***项目名称

项目编号：AJGK2017-062B

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件3-1：

开 标 一 览 表

供应商全称（公章）：                     招标编号及标项：AJGK2017-062B

| 项 目 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品 牌 | 规格型号 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他费用。

全权代表（签名）：                                日期：

附件3-2：

投 标 报 价 明 细 表

单位全称（公章）：                          招标编号及标项：  AJGK2017-062

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及 数量 | 单 价（元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

注: 1、此表报价单可按项目的明细情况列项填报。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

全权代表（签名）：

日期：